## 变量表
变量名 | 中文名 | 地址 | 类型 | 读写 | 单位 | 说明（写清具体值含义） | 角色（可多选） | 正常范围 | 示例数据 | 示例数据说明
SysRset | 故障复位 |  | BOOL | R/W |  | 系统复位 | 危险 |  | 1 | 示例数据：1=复位，0=无
F_1001 | 1#排气温度 |  | REAL | R | ℃ | 风机出口温度（控制点） | 趋势 | <250 | 180.5 | 示例数据：实测温度，如 180.5
F_1001_1 | 1#排气温度高报警设定 |  | REAL | R/W | ℃ | 高报警阈值 | 只读 |  | 250 | 示例数据：阈值 250
P_1005_1 | 1#平台给定开度 |  | REAL | R/W | % | 平台控制阀位 | 控制,趋势 | 0~100 | 60 | 示例数据：阀位 60%
P_1006_1 | 1#平台给定频率 |  | REAL | R/W | Hz | 平台给定频率 | 控制,趋势 | 0~50 | 25 | 示例数据：频率 25Hz
Fan1_Mode | 1#风机控制模式 |  | BYTE | R/W |  | 0=按钮 1=PLC 2=平台 | 只读 |  | 2 | 示例数据：2=平台控制
Valve1_Mode | 1#调节阀控制模式 |  | BOOL | R/W |  | 0=PLC 1=平台 | 只读 |  | 1 | 示例数据：1=平台控制
R_1001_1 | 1#频率反馈 |  | REAL | R | Hz | 变频器实际频率 | 趋势 | 0~50 | 24.8 | 示例数据：实测频率
R_1001_2 | 1#电流反馈 |  | REAL | R | A | 变频器实际电流 | 趋势 | <44 | 28.5 | 示例数据：实测电流
F_1007 | 1#调节阀开度反馈 |  | REAL | R | % | 阀位实际开度 | 趋势 | 0~100 | 58.2 | 示例数据：实测阀位
R_3001 | 1#X轴振动速度 |  | REAL | R | mm/s | X轴振动 | 趋势 | <6.5 | 3.2 | 示例数据：实测振动
F_1002 | 1#进气负压 |  | REAL | R | bar | 进气压力 | 趋势 | 0.08~0.12 | 0.1 | 示例数据：实测负压
F_1003 | 1#风量 |  | REAL | R | m3/h | 风机风量 | 趋势 | <8206 | 6500 | 示例数据：实测风量
R_3004 | 1#油液温度 |  | REAL | R | ℃ | 联轴器箱润滑油温度 | 趋势 | <85 | 52.3 | 示例数据：实测油温
P_1005_2 | 2#平台给定开度 |  | REAL | R/W | % | 2#平台阀位 | 控制,趋势 | 0~100 | 60 | 示例数据：阀位 60%
P_1006_2 | 2#平台给定频率 |  | REAL | R/W | Hz | 2#平台给定频率 | 控制,趋势 | 0~50 | 25 | 示例数据：频率 25Hz
Fan2_Mode | 2#风机控制模式 |  | BYTE | R/W |  | 0=按钮 1=PLC 2=平台 | 只读 |  | 2 | 示例数据：2=平台控制
Valve2_Mode | 2#调节阀控制模式 |  | BOOL | R/W |  | 0=PLC 1=平台 | 只读 |  | 1 | 示例数据：1=平台控制
R_2001_1 | 2#频率反馈 |  | REAL | R | Hz | 2#变频器实际频率 | 趋势 | 0~50 | 24.8 | 示例数据：实测频率
R_2001_2 | 2#电流反馈 |  | REAL | R | A | 2#变频器实际电流 | 趋势 | <44 | 28.5 | 示例数据：实测电流
F_1008 | 2#调节阀开度反馈 |  | REAL | R | % | 2#阀位实际开度 | 趋势 | 0~100 | 58.2 | 示例数据：实测阀位
F_1006 | 2#风量 |  | REAL | R | m3/h | 2#风机风量 | 趋势 | <8206 | 6500 | 示例数据：实测风量
R_2001_5 | 2#温度反馈 |  | REAL | R | ℃ | 2#变频器温度 | 趋势 | <85 | 52.3 | 示例数据：实测温度
Fan2_OnPC | 2#风机平台启停 |  | BOOL | R/W |  | 0=停止 1=启动（Mode=2 时配合开机） | 只读 |  | 1 | 示例数据：1=启动
Fan2_Ready | 2#风机备妥 |  | BOOL | R |  | 0=未备妥 1=备妥 | 只读 |  | 1 | 示例数据：1=备妥
Fan2_On | 2#风机启停 |  | BOOL | R/W |  | 0=停止 1=启动（Mode=0 时需 On=0 停机） | 只读 |  | 0 | 示例数据：0=停止
B_1009 | 2#启动超时故障 |  | BOOL | R |  | 0=无 1=故障 | 只读 |  | 0 | 示例数据：0=无故障
B_1012 | 2#故障汇总 |  | BOOL | R |  | 0=无 1=故障 | 只读 |  | 0 | 示例数据：0=无故障

## 填写说明
字段 | 必填 | 说明
变量名 | 是 | 变量名（必须与 MQTT 变量名一致，程序索引，全项目唯一）
中文名 | 是 | 界面显示名
地址 | 否 | PLC 地址（V1.0/VD1000/VB100），可留空
类型 | 是 | BOOL/BYTE/INT/DINT/REAL
读写 | 是 | R 只读 / W 只写 / R/W 可读写
单位 | 否 | ℃/%/Hz/A/mm/s 等
说明 | 是 | 写清具体值含义，如 0=关闭、1=PLC、2=平台
角色 | 是 | 参考意义（可多选逗号分隔）：调节（判定是否需调节）/工况（判定系统工况）/自动（可自动控制调节）/只读
正常范围 | 否 | 如 <250 / 0~100。不用于判定可留空
示例数据 | 否 | 示例值（解析时忽略本列）
示例数据说明 | 否 | 写明该数据可能的值及含义（解析时忽略本列）

## 角色说明
角色 | 含义 | 程序影响
调节 | 用于判定是否需要调节（如温度→阀位） | 进入介入/调节逻辑
工况 | 用于判定系统工况（正常/异常） | 工况评估、预测特征
自动 | 可程序自动控制调节 | 自动控制通道（需谨慎）
只读 | 仅监测参考 | 仅显示